PPS  主机与中控系统的连接控制协议 （V1.13）

时间：wed,2013/10/9

本控制协议可以同时应用在串口RS232/485，或者UDP/IP控制上。

本协议描述中“<”和“>”里面的内容表示变量，使用时无须加上“<”和“>”两个符号。

地址格式

用大括号“{ ”和“ }”来包含，地址间用点来分隔。所有表达以10进制表示。

总线处理器（网关）地址： 范围  1-250为总线处理器的地址ID；

254则为广播地址，所有总线处理器都会接收处理。

总线编号：	          范围1-4

模块地址：	          范围0-64   0为广播地址，所有模块地址都会接受处理

模块端口号：            范围1-16

面板地址：	          范围1-64

{ 总线处理器地址 . 总线编号 . 模块地址 . 模块端口号 }

{ 总线处理器地址 . 总线编号 . 面板地址}

{ 总线处理器地址 }

注：所有指令都支持总线处理器（网关）的广播地址。总线编号、模块地址、模块端口和面板地址的广播地址只有部分指令支持，支持广播地址指令会另有备注。否则为不支持此方面广播地址的指令

举例：

模块上的端口

{1.2.23.4 }  总线处理器1，第2条总线，第23个模块，第4个端口

面板

{123.4.61 }    总线处理器123，第4条总线，第61个面板

模块上的端口

{64.3.4.2 }     总线处理器64，第3条总线，第4个模块，第2个端口

{2.1.31.1 }     总线处理器2，第1条总线，第31个模块，第1个端口

控制代码格式：

- 本协议以ASCII明码表示，以协议规定的字符开头，统一以换行回车结束(“$0D$0A”)

- 代码使用分号隔开“； ”

- 所有空格会被忽略，可以任意使用空格来分隔参数段，因此使到代码更加易读

- 使用英文字符的使用，大小写是通用的，系统自动转为自己认可的大小写格式

- 有时候命令字符串内的参数是可以忽略的，但必须保留分隔符“；”

- 每一个单一指令的字符串长度不能超过250个

举例：

SET ; RLYON ;  {  2.2.35.6  }；  $0D$0A

SET;RLYON;{2.2.35.6}；$0D$0A

以上两句的结果是一样的，使得第2个总线控制器，第2条总线，第35个继电器模块，第6个端口吸合。

控制信息A：

方向从中控系统          灯光系统

统一以“SET”开头

格式：    SET ; 指令 ; <参数1> ; <参数2> ;……; {地址端口1} ; {地址端口2} ; {地址端口3} …… $0D$0A

可以操作1个回路，也可同时操作多个回路，但总长度不超过250字符

- 开关反转指令 <SWITCH>

SET;SWITCH; {地址和端口1}；{地址和端口2}；…… ;$0D$0A

{地址和端口}：{ 总线处理器地址 . 总线编号 . 模块地址 . 模块端口号 }

支持多端口操作，适用于继电器和调光端口

举例：

SET;SWITCH;{2.1.2.3}；$0D$0A

第2个总线处理器，第1条总线，第2个继电器模块，第3个端口状态开关反转。

SET;SWITCH;{2.1.13.1}；$0D$0A

第2个总线处理器，第1条总线，第13个继电器模块，第1个端口状态开关反转。

二、控制继电器模块指令 <RLYON>，<RLYOFF>，<RLYPULSEON>,<RLYPULSEOFF>

1、继电器吸合：

SET; RLYON;{地址和端口1}；{地址和端口2}；{地址和端口3}；……；$0D$0A

2、继电器放开：

SET;RLYOFF; {地址和端口1}；{地址和端口2}；{地址和端口3}；……；$0D$0A

3、继电器吸合计时多次操作：

SET;RLYPULSEON;<吸合时间系数>;<吸合次数>;{地址和端口1}；{地址和端口2}；{地址和端口3}…… ；$0D$0A

吸合时间：是以0.5秒为单位，实际时间=吸合时间系数x 0.5s，例如吸合时间系数为2，实际吸合时间1秒。吸合时间系数最大为250。

吸合次数：范围1-256

4、继电器释放计时多次操作：

SET;RLYPULSEOFF;<吸合时间系数>;<吸合次数>;{地址和端口1}；{地址和端口2}；{地址和端口3}…… ；$0D$0A

吸合时间：同上

吸合次数：同上

举例：

SET;RLYOFF;{2.1.24.3}；$0D$0A

第2个总线处理器，第1条总线，第24个继电器模块，第3个端口放开。

SET;RLYPULSEON;100；1；{4.2.6.8} ；$0D$0A

第4个总线处理器，第2条总线，第6个继电器模块，第8个端口吸合50秒后自动放开。操作次数1次。

SET;RLYPULSEOFF;100；1 0；{10.1.7.5}；$0D$0A

第10个总线处理器，第1条总线，第7个继电器模块，第5个端口断开50秒后自动吸合。操作次数10次。

二、控制调光模块指令 <LVL>

直接使到某个回路或多个回路调光：

格式：

SET;LVL;<亮度值>；<渐变时间>;{地址和端口1};{地址和端口2};{地址和端口3}; … ;$0D$0A

亮度值:范围是0-100，0代表熄灭，100代表最高亮度100%。

渐变时间：是以1秒为单位，代表接收到该指令后，用多长时间变化到所需值。

举例：

SET;LVL;26；3;{1.1.4.3};$0D$0A

第1个总线处理器，第1条总线，第4个调光器模块，第3个端口，用3秒时间从目前的亮度变化到26%。

SET;LVL;50；6;{1.1.4.3};{2.2.60.2};{1.2.12.1};$0D$0A

第1个总线处理器，第1条总线，第4个调光器模块，第3个端口；以及

第2个总线处理器，第2条总线，第60个调光器模块，第2个端口；以及

第1个总线处理器，第2条总线，第12个调光器模块，第1个端口；

用6秒时间从目前的亮度变化到50%

三、控制按钮面板，万能输入界面（IO接口）指令 <KBP>;<KBR>;<KBH>;<KBD>；<KBQ>

格式：

SET ; <指令> ; <面板地址> ; <按钮编号>  ;$0D$0A

按钮分实际物理按钮和虚拟按钮：

实际物理按钮地址 { 总线处理器.总线编号.面板地址 }

虚拟按钮地址  为 { 总线处理器.15.254 }

按钮编号范围 1-999

KBP    模拟按下按钮

KBR    模拟放开按钮

KBH    模拟按下按钮并保持

KBD    模拟双击按钮

KBQ    按钮对象中物理端口状态查询

按钮绑定对象是物理端口时，反馈端口状态；

按钮绑定对象是场景时，反馈场景状态（状态符合/状态不符合）。（暂不实现）

按钮绑定对象是定时列表时，反馈定时列表状态（打开/关闭）

举例：

SET;KBP;{3.1.13};3;$0D$0A

第3个总线处理器，第1条总线，第13个面板，第3个按钮按下。

SET;KBR;{3.1.13};3;$0D$0A

第3个总线处理器，第1条总线，第13个面板，第3个按钮放开。

SET;KBH;{4.2.64};20;$0D$0A

第4个总线处理器，第2条总线，第64个面板，第20个按钮按下并保持。

SET;KBD;{3.1.21};14;$0D$0A

第3个总线处理器，第1条总线，第21个面板，第14个按钮双击。

SET;KBQ;{2.15.254};10;$0D$0A

第2个总线处理器，第10个虚拟按钮绑定的对象状态查询

四、 控制按钮面板，LED指示灯状态设置指令 <KBLED>

格式：

SET ; <指令> ; <地址> ; <按钮编号> ; <状态> ;$0D$0A

<地址>  实际物理按钮所在面板地址， {总线处理器 . 总线编号 . 面板编号}

<按钮编号> 范围1-999，

<状态> 4种，0代表熄灭，1代表恒亮，2代表慢闪动(每次亮0.2秒，灭0.5秒闪动)，2代表快闪动(每次亮0.1秒，灭0.2秒闪动)

举例：

SET; KBLED; {2.1.12}; 20; 1; $0D$0A

使到第2个总线处理器，第1条总线，第12个面板，第20个LED指示灯恒亮

SET; KBLED; {2.1.12}; 20; 0;$0D$0A

使到第2个总线处理器，第1条总线，第12个面板，第20个LED指示灯熄灭

SET; KBLED; {2.1.12}; 20; 2; $0D$0A

使到第2个总线处理器，第1条总线，第12个面板，第20个LED指示灯以每次亮0.2秒，灭0.5秒闪动

SET; KBLED; {2.1.12}; 20; 3; $0D$0A

使到第2个总线处理器，第1条总线，第12个面板，第20个LED指示灯以每次亮0.1秒，灭0.2秒闪动

五、场景的设置指令 <SSAVE> ; <SCALL> ; <SREQ>

格式：

SET ; <指令> ; <地址> ; <场景编号> ;$0D$0A

场景编号：范围1-999

指令集

SSAVE         场景保存

SCALL         场景调用

SPORT        场景内所有物理端口状态查询，主机会将相关端口状态逐条反馈

SSTAT         场景状态查询，实际现状是否与场景设置符合。（暂不实现）

举例：

SET; SSAVE; {2}; 20;$0D$0A

使到第2个总线处理器，第20个场景内的端口现状态保存。

SET; SCALL; {3}; 100;$0D$0A

使到第3个总线处理器，第100个场景的预存状态调用

SET; SPORT; {0}; 100;$0D$0A

使到所有总线处理器，反馈其第100个场景内相关的物理端口状态

六、定时列表的设置指令 <TSCHON> ; <TSCHOFF> ; <TSCHQ>

格式：

SET ; <指令> ; <地址> ; <定时列表编号> ;$0D$0A

定时列表编号1-99，A表示所有

指令集

TSCHON        定时列表开启

TSCHOFF       定时列表关闭

TSCHQ         定时列表状态查询，定时列表状态（打开/关闭）

举例：

SET; TSCHON; {2}; 20 ;$0D$0A

使到第2个总线处理器，第20个定时列表开启。

SET; TSCHOFF; {3}; A ;$0D$0A

使到第3个总线处理器，所有定时列表关闭。

SET; TSCHQ; {12}; 10;$0D$0A

使到第12个总线处理器，第10个定时列表的状态反馈。

SET; TSCHQ; {0}; A;$0D$0A

使到所有总线处理器，所有定时列表的状态逐一反馈

七、 设置总线处理器时间，日期  <TIME>;<DATE>;<QTIME>;

设置时间TIME，格式为24小时制 <24:00 >

设置日期DATE，格式为<YYYY>/<MM>/<DD> ;  “ 2013/05/17”

举例：

SET;TIME; 23:17;$0D$0A

设置时间为晚上11点17分

SET;DATE; 2013/05/17 ;$0D$0A

设置日期为2013年5月17日

SET;QTIME;$0D$0A

查询时间QTIME

八、端口状态查询指令。<PORTQ>

格式：

SET ; 指令 ; {地址端口1} ; {地址端口2} ; {地址端口3} …… ;$0D$0A

指令集

PORTQ           模块物理端口状态查询，可多端口查询，主机会将相关端口状态逐条反馈

地址

{ 总线处理器地址 . 总线编号 . 模块地址 . 模块端口号 }

注：本指令支持全部广播地址的功能

举例：

SET;PORTQ;{12.2.10.1};{10.1.1.1} ;$0D$0A

查询第12个总线处理器，第2条总线上，第10个设备的第1个端口状态；

查询第10个总线处理器，第1条总线上，第1个设备的第1个端口状态

SET;PORTQ;{1.0.0.0};

查询第1个总线处理器上的所有端口状态，逐一反馈

SET;PORTQ;{1.0.0.0};

查询第1个总线处理器上的全部总线、所有模块地址上的所有端口状态，逐一反馈

SET;PORTQ;{1.1.0.0};

查询第1个总线处理器，第1条总线、所有模块地址上的所有端口状态，逐一反馈

SET;PORTQ;{1.1.1.0};

查询第1个总线处理器，第1条总线、第1个模块上的所有端口状态，逐一反馈

九、主机主动反馈设置指令。<FBON> ; <FBOFF>

格式：

SET ; <指令> ; <地址> ;$0D$0A

指令集

FBON           主动反馈开启，当使用UTP接口时，需在1分钟时间间隔内重复发送。如超过1分钟主机未接收此指令，会关闭主动反馈状态。

FBOFF          主动反馈关闭

地址

{总线处理器}

举例：

SET; FBON; {2}  $0D$0A

使到第2个总线处理器主动反馈功能开启。

SET; FBOFF; {3}  $0D$0A

使到第3个总线处理器主动反馈功能关闭。

控制信息B：

方向从灯光系统           中控系统

统一以“FB”开头

此类指令需要真实反馈模块和面板的状态，且由总线处理器或中央处理器发出给串口和IP端口。

一、继电器模块反馈指令 <RLYON>，<RLYOFF>

格式：

FB;<指令>;<地址端口>;$0D$0A

继电器吸合：FB;RLYON;{地址和端口};$0D$0A

继电器放开：FB;RLYOFF;{地址和端口};$0D$0A

举例：

FB;RLYOFF;{2.1.24.3};$0D$0A

第2个总线处理器，第1条总线，第24个继电器模块，第3个端口已经放开。

二、 调光模块反馈指令 <LVL>

某个回路被调光后返回

格式：

FB ; LVL ; <数值> ; {地址和端口}; $0D$0A

如果多个回路同时变化，需分别返回所有变化回路。

数值范围是0-100，0代表熄灭，100代表最高亮度100%。

举例：

FB;LVL; {1.1.4.3};10;$0D$0A

第1个总线处理器，第1条总线，第4个调光器模块，第3个端口；亮度变化到10%

三、控制按钮面板，万能输入界面（IO接口）指令 <KBP>;<KBR>;<KBH>;<KBD>

格式：

FB ; <指令> ; <地址> ; <按键编号> ;$0D$0A

指令集

KBP   按钮按下

KBR   按钮放开

KBH   按钮按下并保持

KBD   按钮双击

按键编号

范围 1-999

举例：

FB;KBP;{3.1.13};3;$0D$0A

第3个总线处理器，第1条总线，第13个面板，第3个按钮被按下。

FB;KBR;{3.1.13};3;$0D$0A

第3个总线处理器，第1条总线，第13个面板，第3个按钮被放开。

FB;KBH;{4.2.64};20;$0D$0A

第4个总线处理器，第2条总线，第64个面板，第20个按钮被按下并保持。

FB;KBD;{3.1.21};14;$0D$0A

第3个总线处理器，第1条总线，第21个面板，第14个按钮被双击。

四、查询场景反馈指令  （暂不实现）

SET ; SSTAT; <地址> ; <场景编号> ；状态参数 ; $0D$0A

地址：       {总线处理器}

场景编号 ： 范围1-999

状态参数 ： 0表示实际现状态与场景设置不符，否则为1

举例：

FB;SSTAT;{3};3;0;$0D$0A

第3个总线处理器，第3个场景设置与实际现状态不符。

FB;KBR;{13};10；1;$0D$0A

第13个总线处理器，第10个场景设置与实际现状态相符。

五、查询定时列表反馈指令

格式：

SET  ;  TSCHQ  ;  <地址>  ;  <定时列表编号> ; $0D$0A

地址：          {总线处理器}

定时列表编号:   1-99

状态参数 ：     0表示定时列表关闭，1为打开

举例：

FB;TSCHQ;{2};3;0;$0D$0A

第2个总线处理器，第3个定时列表关闭。

FB;TSCHQ;{10};4;1;$0D$0A

第10个总线处理器，第4个定时列表开启。

六、查询总线处理器时间，日期的返回<TIME>;<DATE>;<DAY>

时间TIME，格式为24小时制 <24:00 >

日期DATE，格式为<YYYY>/<MM>/<DD> ;  “ 2013/05/17”

星期DAY，格式为 <WEEK> ;  “MON” ”TUE” ’’WED” “THR” “FRI” “SAT” “SUN”

举例：

FB;TIME;2013/05/17;FRI; 23:17:30;$0D$0A

当前处理器时间为2013年5月17日星期五晚上11点17分30秒